# 采购需求

# 用途及说明

用于所内2处电动自行车车棚发生意外火灾时的自动灭火。

# 系统组成及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫水喷淋控制器 | （1）内置泡沫发生装置，内置泡沫桶不低于20L； （2）泡沫液在泵工作的时候按比例适时，供应与水混合，连续供给时间 ≥600s，主机内置电机工作启动电源 AC220V； （3）启动方式受控于智能控制系统； （4）泵工作压力不低于0.96兆帕； （5）整机使用环境温度 -20℃~+55℃，外壳材质为冷轧板，表面喷塑处理； ▲（6）通过消防检验，并出具有效检验报告； ▲（7）满足国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验，出具检验报告； | 台 | 2 |
| 2 | 泡沫灭火主机 | ▲（1）主机分区功能：系统同时控制多个防火分区功能； （2）LED故障自检功能：当系统自检有故障，LED屏自动跳出故障代码； （3）火灾声光报警灯功能：当系统自检有异常或故障，发出声光报警提示； （4）控制器外接感温设备：当控制器通过感温设备感知到火灾时，能自动启动相应分区的控制阀实施灭火，并且发出声光报警； ▲（5）防火分区按钮：可手动启动各分区的灭火功能；控制器上设置有“启动/停止”按钮；可手动启动灭火系统关停灭火系统；控制器具有防雷防潮处理功能； （6）工作温度：工作温度为-10°~+55°，工作电压220V，防水等级IP54； （7）材质做工：外壳材质为冷轧板，表面喷塑处理； | 台 | 2 |
| 3 | 通讯模块 | 报警信号通讯模块，与消控室主机通讯 | 台 | 2 |
| 4 | 细水雾喷头 | （1）材质：采用不锈钢制造； （2）组成：每个喷头由10个不锈钢超细喷头、不锈钢滤网、大喷头主体组件等部分组成； （3）工作压力：额定压力0.1兆帕，流量系数为7.0，最大安装间距1.5，喷头距离地面距离2-2.5米； （4）工作形态：细水雾喷头； | 个 | 47 |
| 5 | 卡压式消防管路及接头 | （1）实验时长：EP涂层盐雾实验可达1000小时以上，耐腐蚀性能优； （2）使用寿命：使用寿命30年，附着力强，涂层不易脱落、碰伤； （3）性能：具有良好阻燃性和电绝缘性，抗紫外线耐候性强，保色性好； | 米 | 129 |
| 6 | 感温探测线 | 感温探测线，户外型，85℃ , 终端 10KΩ | 根 | 6 |
| 7 | 常闭式电磁阀 | 常闭式电磁阀 | 个 | 6 |
| 8 | 波纹管 | 1寸不锈钢波纹管 | 根 | 4 |
| 9 | 固定水箱 | 不锈钢水箱，1吨储存容量，提供检测报告 | 个 | 2 |
| 10 | 泡沫液 | ▲1%水成膜泡沫原液，每套灭火系统填装20升，环保型； （1）工作效果：泡沫液内置于主机里面的泡沫桶，主机工作的时候按照比例输送适时混合，工作温度-20°； （2）灭火主机工作时，泡沫原液能保证≥600秒，持续输送； | 升 | 40 |
| 11 | 固定支架 | 安装固定支架 | 个 | 35 |
| 12 | 通讯总线 | 主机与消控室通讯链路 | 条 | 2 |
| 13 | 安装消耗品及辅材 | 管夹、支架、保温棉、接线子、管卡等 | 批 | 1 |
| 14 | 安装调试及售后服务 | ▲安装服务须符合国家相关要求，并提供有效承诺函 | 台 | 1 |

注：▲表示为重要的必须满足指标，并提供相关证明材料，技术指标不满足将无法参加评审。

# 售后要求

3.1由双方共同组织验收，用户为系统设备的安装、调试、培训提供必要的协助和支持，培训结束系统移交后双方签订验收报告。

3.2系统安装调试：接到通知后进行系统安装、调试、培训，直到系统正常运行。

3.3▲保修期: 提供为期1 年的保修(人为损坏及消耗品除外)，保修期自验收合格双方签字之日起计算。（提供有效承诺函）

3.4▲维修响应时间：提供免费 7※24 小时电话支持服务。验收合格后，由系统施工单位为用户提供系统使用、维护或其它方面的技术培训，系统终身维护。（提供有效承诺函）

3.5技术服务与人员培训

系统安装、调试、验收完成后，需在系统安装现场培训指定的技术操作员，使其能独立完成与系统有关的各项操作，以及使用注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对系统能进行相对熟练的操作和日常维护。